Registos corta-fogo retângulares – Térmicos

Dimensões 200x100 até 1500x800

Descrição

Registos corta-fogo do tipo unilâmina a instalar nos locais assinalados nos desenhos, destinados ao fecho no caso de incêndio nas instalações de AVAC de modo a constituírem uma barreira perfeita à propagação de fumo quente e ao fogo.

Serão adequados para montagem em paredes e tectos independentemente da sua posição de montagem e da direcção de passagem do ar. O fusível térmico pode ser removido para inspecção ou substituição pelo lado exterior.

Importante: 
Deverão possuir marca CE(1) e Certificado de Desempenho (2)
(1)  De acordo com a norma europeia EN 15650 – obrigatória a partir de 1/Setembro/2012
(2)  Obrigatório a partir de 1 de Julho de 2013

Características técnicas

Corpo do registo

- O corpo será em chapa de aço galvanizada.

- Veios em aço galvanizado, chumaceiras em latão, isentos de manutenção.

- Lâmina de fecho basculante em material isolante especial.

- Deverá ter certificado de higiene, de entidade idónea e competente – por ex. a VDI6022.

- Sem batente em qualquer dimensão.

- Classe de resistência ao fogo até EI 120 (ve, ho i↔0) S, segundo a norma europeia EN 13501-3.

- Estanquidade da caixa de acordo com a norma EN 1751, Classe B.

- Estanquidade à passagem de ar com o registo fechado, segundo norma EN 1751: Classe 2

- Fecho por disparo de fusível térmico (72 ºC)

- Deverá ter tampa de visita de fácil manuseamento para inspeção interior do fusível e da lâmina.

- Deverá incluir interruptores auxiliares para sinalização, elétrica, remota de registo aberto e fechado.

- O rearme será manual.

Dimensionamento

Como regra geral o registo corta-fogo deve ter a mesma dimensão nominal das condutas onde vai ser inserido. Deve no entanto confirmar-se que a perda de carga máxima não ultrapasse 30 Pa – registo aberto na condição de caudal nominal.

Se assim não for deve ser considerado um registo com área efectiva superior.

Marca de referência	 Trox Technik

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

Modelo	 FKA2-EU