Sensores de temperatura

Descrição

Sensor de temperatura, a instalar nos locais indicados nas peças desenhadas, destinados à transmissão remota, desta variável, a controladores compatíveis.

Características técnicas principais

Elemento de medida	Pt 1000

Precisão	classe B, +/-  0,3°C @ 0°C

Número de condutores (ligações)	2 (sem polaridade)

Certificado	Conforme EN 60730-1

Características Particulares

| Sensor de temperatura para ambiente Modelo: 01RT – 1B – 0 Gama de medida 0 a 50°C Caixa PC, cor branca (RAL 9003) Dimensões 86 x 86 x 13 mm Grau de proteção IP30 |  |
| --- | --- |

| Sensor de temperatura para conduta Modelo: 01DT – 1BP Gama de medida - 60 a 160°C Caixa PC, cor de laranja Haste do sensor aço inox (1-4404)/200 mm Grau de proteção IP65 |  |
| --- | --- |

| Sensor de temperatura para imersão Modelo: 01DT – 1BP + 09 – L11 - 200 Gama de medida - 50 a 160°C Caixa PC, cor de laranja Haste do sensor aço inox, ø6 x 200 mm Bainha (1) latão (G ½” M, L=200 mm) Grau de proteção IP65 (1) Deverá ser usada massa térmica para garantir uma boa transmissão de calor à haste do sensor. |  |
| --- | --- |

| Sensor de temperatura para imersão ou contacto Modelo: 01CT – 1BH + 09 – L11 -50 Gama de medida - 30 a 100°C Caixa sem Sensor/cabo latão ø6 x 35 mm/2m Bainha (1) latão (G ½” M, L=50 mm) Grau de proteção IP65 (1) Deverá ser usada massa térmica para garantir uma boa transmissão de calor à haste do sensor. |  |
| --- | --- |

| Sensor de temperatura para exterior Modelo: 01UT – 1B Gama de medida - 30 a 50°C Caixa PC, cor branca Dimensões 66 x 90 x 50 mm Grau de proteção IP65 |  |
| --- | --- |

Montagem

De uma forma geral deverão ser montados nos locais onde melhor representem as condições de serviço.

No caso concreto dos sensores de imersão há que, adicionalmente, ter em linha de conta a profundidade de inserção da bainha face ao tamanho das tubagens, ao sentido do fluxo da água e à espessura do isolamento.

Deverão ser seguidas as indicações gerais de montagem sugeridas pelo fabricante, devendo no entanto caber a responsabilidade à entidade fiscalizadora, em última instância, a sua localização exata.

Cabos de ligação

É de vital importância o tipo de cabo a usar nas ligações destes sensores aos respetivos controladores e a sua instalação:

Tipo de cabo 	- LiHCH ou equivalente (sem halogéneos)

- Número de condutores: 2 (mínimo. Ø0,75 mm2; comprimento máximo 100 m)

Instalação 	- Isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras ou tubagens onde
  passem cabos de potência.

Marca de referência	 Belimo

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

/Sensores/SensoresTemperaturaBelimo.docx