# Contadores de entalpia – versão modular DN50 a DN200 como homologação MID

Descrição

Contador de entalpia a instalar no(s) local(is) indicado(s) nas peças desenhadas destinado(s) à medição e totalização da energia térmica consumida, tanto em água quente como na água fria.

Características técnicas principais

Unidade de leitura

Caixa em plástico com visor digital

Leitura dos valores instantâneos da temperatura, caudal e potência e dos valores acumulados do volume de água e energia

Leitura mínima da diferença de temperaturas	0,2ºK

Grau de proteção	IP54 (DIN 40050)

Alimentação	bateria (10 anos)

Gama de leitura de temperatura	5ºC a 90ºC

Inclui carta M-BUS

Sondas de temperatura - ida e retorno

Elemento de medida	Pt 500 (DIN IEC 751)

Número de condutores	2

Sonda	Ø 5 mm x 40 mm, com cabo de 3 m

Medidor de caudal ultrassónico DN50 a DN100

Corpo	ferro fundido

Gama de temperatura da água	5ºC a 90ºC

Montagem	vertical ou horizontal

Comprimento dos cabos

para ligar à unidade de leitura	2,4 m

Alimentação	bateria de lítio (10 anos)

Saída por impulsos	transistor «open colector»

Volume de água por impulso	25 l / impulso

Duração dos impulsos	1 mseg a 250 mseg depende do volume/impulso

e do caudal nominal

Pressão nominal	PN 16

Classe metrológica	1:100

Grau de proteção	IP54 (EN 60529)

Medidor de caudal com transmissor de impulsos DN125 a DN200

Pressão nominal	16 Bar

Homologação MID	DE-15-MI004-PTB004, classe 2/3

Gama de temperatura da água	10ºC a 120ºC

Corpo	ferro fundido

Montagem	vertical ou horizontal (ascendente ou descendente)

Princípio de funcionamento	Woltmann

Comprimento do cabo

para ligar à unidade de leitura	3 metros (opcional 10 metros)

Alimentação	a bateria (10 anos)

Tipo	modular (contador e unidade de leitura separados)

Montagens

Deverá ser montado num troço de tubagem recto a uma distância mínima de 5x o seu diâmetro a montante de curvas, válvulas e outros elementos hidráulicos que possam provocar turbulência. Garantir que a tubagem está sempre totalmente cheia e bem purgada.

Recomenda-se uma leitura atenta das instruções de montagem, da responsabilidade do fabricante, na execução dos desenhos da instalação.

Dimensionamento

O tamanho nominal deverá ser, em princípio, o mesmo da tubagem onde irá ser inserido acautelando, no entanto, o caudal máximo e mínimo previsto no projeto.

Marca de referência	 ISTA

Distribuidor	 Grupo Contimetra / Sistimetra

Modelo 	 SENSONIC 3

/contadores_entalpia/Sensonic_3.docx