# Válvulas de borboleta – motorizadas (DN25 a DN125), com carta de comunicação

Nos locais indicados nos desenhos deverão ser instaladas válvulas de borboleta motorizadas cuja finalidade é permitir gerir remotamente os circuitos hidráulicos, por abertura ou fecho destas válvulas, de modo a equilibrar do ponto de vista energético as necessidades dos consumos à produção – retirando ou adicionando circuitos hidráulicos ativos, bombas e produtores (chillers, caldeiras, bombas de calor, …).

Deverão ser próprias para água fria ou refrigerada e água quente (gama -20 a 120ºC).

Dada a elevada “responsabilidade” destas válvulas na poupança energética do sistema hidráulico realçam-se algumas características fundamentais da sua aceitação.

- Serem produzidas por fabricante de reconhecida qualidade e que assegure um mínimo de 5 anos de garantia.

- O conjunto válvula-atuador deverá ser o recomendado pelo fabricante por a forma a garantir o fecho e abertura integrais da borboleta considerando a pressão diferencial máxima que se espera vir a ocorrer nos circuitos em questão e o tempo de vida das instalações.

- As flanges deverão ser apropriadas ao corpo da válvula.

- Para garantir uma eficiente manobra de várias válvulas de comutação de ciclo funcional os respetivos atuadores deverão ter uma carta de comunicações BACnet e Modbus.

| Características principais Fluido água quente ou fria, com glicol até 50% volume Temperatura do fluido entre -20 e 120ºC Máx. pressão permitida 16 bar (1600 kPa) Taxa de fuga classificação “A” de acordo com EN 12266-1 Ligações por flanges PN6/PN10/PN16 (segundo ISO 7005-2) |  |
| --- | --- |

Materiais construtivos

Corpo	 ferro fundido (GGG 40)	 com pintura a polyester

Disco	 aço inox (1.4301)

Veio	 aço inox (1.4021)

Revestimento interno	 EPDM

Vedantes (o-ring)	 EPDM

Atuadores elétricos

Tipo 	 elétrico reversível (sem mola)

Alimentação	 24 VCA

Sinal de comando	 tudo/nada ou 3 pontos; BACnet MS/TP ou Modbus RTU

Entrada analógica digital	 1

Ligações	 cabo com 1 metro (6 condutores, Ø 0,75 mm2)

Dimensões DN25 a DN80

Binário	 20 Nm

Dimensões DN 100 e DN125

Binário	 40 Nm

Tempo de atuação	 90s (desde válvula totalmente fechada a totalmente aberta)

Temperatura ambiente	 0 a 50ºC

Conformidade eletromagnética	 CE/89/336/EEC

Grau de proteção	 IP54 de acordo com EN 60529

Atuação manual	 patilha de embraiagem no corpo do atuador

Importante: 
No caso de montagem à intempérie o atuador deverá ser protegido por cobertura não hermética – por modo a evitar chuva e raios solares diretos.

Dimensionamento

À priori a válvula deverá ter o mesmo tamanho nominal da tubagem onde irá ser inserida.

Marca de referência	 BELIMO

Distribuidor	 Grupo Contimetra / Sistimetra

Modelo do corpo da válvula	 D 6xxxw

Modelo do atuador

20 Nm	 SR24A-MOD-5

40 Nm	 GR24-MOS-5

/valvulasdecontrolo/borboleta_DN25_125_BACNET_MODBUS.docx